## (重点）チェックシート
自家消費型太陽光発電設備導入支援事業に係るチェックリスト
住所
氏名又は名称
作成担当者
Ⅰ. 実績報告書 |  | 確認 | チェックポイント |  | コメント
1 | 補助金実績報告書（様式第11号） |  | 県指令番号は交付決定を受けた番号と合致している
2 | 事業実績書（様式第12号） |  | 要綱別表６に示す添付書類は添付している
事業実績書を適切に記載している
・設置場所が交付決定を受けた場所と同一
・工事事業者との契約日は交付決定後 （交付決定前着手届出を提出している場合は採択通知日後）
・工事の着工日及び完了日は交付決定後となっている
・工事着手届出を提出している
・補助申請額は交付決定額と同一
3 | 交付決定通知書の写し（添付資料１） |  | 報告書に対応する通知書を添付している （変更承認を受けた場合は、変更承認通知書の写しも添付）
4 | 請求書の写し（添付資料２） |  | 合計金額が記載された請求書に加え、請求金額の内訳が分かる書類（内訳書）を適切に作成し添付している ※内訳書は交付対象経費、交付対象外経費が明示され、金額の内訳が具体的に分かるものであること ※内訳書には「図面（竣工図）」と照合できるよう機器記号・照会記号を付すこと
5 | 支払完了を示す書類（添付資料３） |  | 支払明細書などを適切に作成し添付している
6 | 設備等の確定仕様が分かるもの（添付資料４） |  | 完了届や納品書等の写しを添付している ・事業名、日付を記載
7 | 単線結線図（添付資料５） |  | 施工図、建屋図面、回路構成図（平時、災害時）、設備の配置図・配線図（特定負荷の種類・位置）などを適切に作成し保存している
8 | システム系統図（添付資料６）
9 | 機器配置図（添付資料７）
10 | 施設の稼働が確認できるもの（計測モニターの写真等）（添付資料８） |  | 稼働していることが確認できる写真等を添付している
11 | 【PPA】オンサイトPPA契約書の写し（添付資料９及び補足資料） |  | 契約書の写しを添付している 法定耐用年数と同等の契約期間としているかなど、契約書の内容が確認表（補足資料）に記載の項目を具備している
| 【PPA】料金の算定根拠がわかるもの（添付資料９及び補足資料） |  | 料金の設定根拠を示す書面（補足資料等）を添付しており、適切に内容を記載している
| 【リース】リース契約書の写し（添付資料９及び補足資料） |  | 契約書の写しを添付している 法定耐用年数と同等の契約期間としているかなど、契約書の内容が確認表（補足資料）に記載の項目を具備している
| 【リース】リース額の算定根拠がわかるもの（添付資料９及び補足資料） |  | 料金の設定根拠を示す書面（補足資料等）を添付しており、適切に内容を記載している
12 | 導入した太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの設置状況が分かる写真（添付資料10） |  | 設置枚数、基数、型式が判別できる写真を添付している （型式のうち太陽光モジュールについては代表的な１枚の写真で可） 撮影日を記載している
13 | 【ソーラーカーポート】建築基準法に基づく建築確認に係る検査済証の写し（添付資料11） |  | 検査済証の写しを添付している
Ⅱ.工事関係 |  | 確認 | チェックポイント |  | コメント
1 | 工事写真 |  | 交付対象となる設備について、着工前～完成までの写真を時系列に説明文を付けて整理し、A4版1枚につき写真4～6枚程度を収め、カラー・両面印刷として作成している
交付対象となる設備を導入した各部屋の入り口からの部屋全体の写真を撮影している
被写体の一部を拡大して撮影する場合は、全景と拡大部分との位置関係が分かるように撮影している
写真番号と機器記号・照会記号を紐付けるなどして、写真撮影箇所が「図面（竣工図）」上で分かるように作成している
2 | 工事写真の確認 |  | 設置個所は下記のような場所でないことを確認している ・設置個所は樹木等の陰にかかるなどないか ・積雪等に対する対応策はなされているか
3 | 主要な補助対象設備の銘板、仕様、数量、設置箇所の確認 |  | 適正に施工していることを確認している（数量、設置箇所は図面（仕様書）通り） 性能試験を行い、結果の妥当性について確認している 取付ボルト、ナット類は増し締めの後、マーキングが施されている
4 | 導入設備の仕様書 |  | 交付対象経費で導入した設備（太陽光パネル・パワーコンディショナー)の仕様書を適切に作成し保存している
機器記号・照会記号を付すなどして、各設備の設置場所が「図面（竣工図）」上で分かるようにしている
5 | 導入設備の銘板写真 |  | 「導入設備の仕様書」を添付した設備について、機器の型番等が記載された銘板の写真を適切に作成し保存している
6 | 導入設備耐震強度等確認表・根拠資料 |  | 設備を設置する建築物又は土地の耐荷重計算等を行い、設置に当たって問題ないことを確認したうえで施行している 防災拠点・避難施設等、極めて重要な施設の場合は、下記係数を用いている 【太陽光発電設備の架台・基礎】 風圧用途係数（Iw） 1.32 地震地域係数（Z）その地域の係数 地震用途係数（Ik） 1.5 設計用標準震度（Kg）は、下記数値を用いている 【パワコン】 上層階、屋上及び塔屋 2.0 中間層 1.5 地階及び1階 1.0
根拠資料として、導入した設備が『建築設備耐震設計・施工指針 2014年版』（監修：独立行政法人建築研究所）やJIS C 8955-2017などに基づき施工したことが分かる資料（耐震計算書など。メーカーの保証書でも可）を適切に作成し保存している
7 | 【該当する場合】電力会社との事前協議書等の写し |  | 必要に応じて作成し保存している
Ⅲ.確認書関係（補助用件等：共通） |  | 確認 | チェックポイント |  | コメント
1 | 他の補助 |  | 本補助金の他に、国の負担又は補助を得ていない
2 | 導入設備 |  | 未使用の太陽光発電設備を県内の事業所（需要家の敷地内）に導入している
3 | 導入設備 |  | 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか少ない方が10kW以上となっている
4 | 発電する電力量に対する消費電力量の割合 |  | 本事業により導入する設備で発電する電力量の５０％以上を自家消費する計画となっている
5 | FIT又はFIP |  | FIT又はFIPの認定を取得していない
6 | 自己託送 |  | 自己託送（電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第５号ロに定める接続供給）を行わない
7 | 計測機器 |  | 発電量を計測する機器を備えている
8 | 環境価値 |  | 需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させている
9 | Ｊクレジット制度への登録不可 |  | 交付対象により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJークレジット制度への登録をしていない
10 | 再エネ特措法「事業計画策定ガイドライン」関係
a | 地域住民への配慮 |  | 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図り、地域住民に十分配慮した事業となっている
b | 関係法令及び条例の遵守 |  | 関係法令及び条例の規定従い、土地開発等の設計・施工を行っている
c | 防災、環境保全、景観保全への配慮 |  | 防災、環境保全、景観保全を考慮した交付対象設備となっている
d | 設備の分割の禁止 |  | 一の場所において、設備を複数の設備に分割していない
e | 発電設備を囲う柵塀の設置 |  | 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示している （標識記載内容） ・交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号 ・保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号 ・運転開始年月日 ・本交付金により設置した旨を記載したもの 法定耐用年数の間、保持・視認できるようにプレートを作成している プレート作成費及び貼り付け費用を補助対象経費から除外している
f | 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出への対応 |  | 発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保管している
g | 保守点検及び維持管理 |  | 設備の設置後の適切な保守点検、維持管理を実施することとなっている
h | 出力制御の要請に対する協力 |  | 国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けた時は、適切な方法により協力する
i | 災害防止や自然破壊、近隣への配慮 |  | 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期せぬ問題が生じた場合、適切な対策を講じる
j | 交付対象設備の処分 |  | 処分する際は、関係法令（立地する自治体の条例を含む）の規定を遵守する
k | 発電事業の終了時への対応 |  | 補助対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、適切な経費の積立等を行い、事業終了時に適切な廃棄リサイクルを実施する
l | 災害等による撤去及び処分への対応 |  | 災害等による撤去及び処分に備え、火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努める
11 | 設備の使用 |  | 法定耐用年数が経過するまでの間、補助の目的に沿って設備を活用できることを関係者と調整済みである
12 | 【リース】交付金相当分の控除 |  | 交付金額相当分がリース料金から控除されていること及び導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備している リース期間が法定耐用年数より短い場合、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保している
13 | 【PPA】交付金相当分の控除 |  | PPA事業者に対して交付金が交付された上でサービス料金から交付金額相当分が控除されていること及び導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備している
14 | 【ソーラーカーポート】 |  | 補助対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業（ソーラーカーポート事業）」を参考にしている
15 | 設置場所 |  | 岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例（令和元年条例第47号）第２条第４号に規定する設置禁止区域及び同条第５号に規定する設置に適さない区域ではない （建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に規定する建築物を除く）
太陽光発電設備を設置する建物は新築ではない（ソーラーカーポートは除く）
16 | その他 |  | 岡山県事業者向け自家消費型太陽光発電設備導入支援事業補助金交付要綱及び要領の規定を遵守し、補助事業を実施している
補助事業の期間内及び補助対象整備の法定耐用年数期間において、補助対象設備を担保とした資金調達は行わない 補助対象経費の中に補助事業者の利益は含まれていない
自家消費型の太陽光発電設備の普及拡大その他脱炭素の推進に当たって、岡山県の普及促進施策に可能な範囲で協力する
Ⅳ.確認書関係（補助用件等：蓄電池） |  | 確認 | チェックポイント |  | コメント
1 | 導入設備 |  | 本補助金により設置する太陽光発電設備の付帯設備として使用する
2 |  |  | 再エネ一体型屋外照明用蓄電池ではない
3 |  |  | 原則として、再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備である
4 |  |  | 停電時のみに利用する非常用予備電源ではない
5 |  |  | 業務用蓄電池であり、20kWh以上の設備である
6 | 価格（いずれかを選択） |  | 11.9万円/kWh以下の蓄電システムである
7 |  |  | 11.9万円/kWh以下の蓄電システムを導入するため、複数社からの見積りの取得や販売事業者に対して調達可否の確認を行ったが、当該価格での導入は困難であった
9 | その他 |  | 各地方公共団体の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムである